江苏长江地质勘查院配电房采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查配电房采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：1个

4.采购限价：75000元

5.采购编号：ZMCJ02CG20250076

6.规格要求：

（1）房体基本结构

配电房以箱式为主体结构。

（2）底座

底座主梁选用采用20a工字钢，20号槽、横梁采用10槽钢，底板采用5mm厚花纹钢板，吊轴采用φ114×12和10mm厚钢板做防脱板组焊而成。

（3）房体

房体采用3mm集装箱式瓦楞钢板，瓦楞间距250mm。房内设有一个配电室，前面设有一扇单开门和两件窗户，背面设有两件窗户，两层设有集装箱对开门（以便设备的安装、维护与维修）。

（4）房顶

房体的顶部由F100×5及40×40的方管窝弯朝上做屋脊、再用3mm厚钢板覆顶组焊。

（5）本房设有1个上房顶梯子（可拆下，悬挂式），梯子采用40方管制作。

（6）房体尺寸

8000mm（长）×3000mm（宽）×2903mm（高）

（7）油漆方案及颜色

执行石油行业标准SY/T6919《石油钻机和修井机涂装规范》

（7.1）涂漆应按三道漆工艺进行喷涂。组焊前钢材应做预处理达到Sa2.5-3级要求。将表面毛刺、油污及附着物清除干净，除锈等级达标。底漆为环氧富锌漆60μm、中间漆60μm、面漆为脂肪丙烯酸聚氨酯60μm三道涂漆总厚度应达到180-250μm。每层涂漆应彻底干燥后，方可进行下道涂漆，涂层的外表漆应光泽均匀。

（7.2）房体外表涂为纯白色。

（7.3）房底座外表面为黑色。

7.质量标准：符合相关标准和规范要求

8.交货期限：按照采购人需求发货

9.交货地点：甲方指定地点

二、响应人的资格要求

1.具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.业绩要求：2022年01月01日至响应截止时间提供相关的业绩。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照等资质材料）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于10月24日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于10月24日9时 00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     联系电话：13584378541

技术联系：丁经理  联系电话：13921070062

七、采购监督部门

纪检部门      电话：0519-85302774

江苏长江地质勘查院

2025年10月20日

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称：江苏长江地质勘查院 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 配电房 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 税率____% |  |  |  |  |  |
| 交货期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |